VENTILATEURS : exploitation de Documentations Constructeurs

Tous les diagrammes sont établis pour un fluide de masse volumique égale à 1,2 [kg/m3] .

Ventilateurs  hélicoïdes

Les diagrammes sont établis pour un ventilateur à refoulement libre sans diffuseur raccordé sur un conduit coté Aspiration : dans le cas d’une aspiration libre, il faut prévoir un cône d’entrée avec grillage de protection dont la perte de charge P est de l’ordre de 0,15 x Pd2 ( Pd2 :pression dynamique dans le conduit de même diamètre que celui du refoulement du ventilateur )

Suivant le type de raccordement du ventilateur, il existe des pertes de connexion  Pi  qu’il faut rajouter à la perte de charge Pt de l’installation pour déterminer la charge du ventilateur  Pt,v  : on retient trois cas courants :

- Refoulement libre après un diffuseur  FTFZ

Pt,v = Pt + P1

- Raccordement sur un conduit de même diamètre que le refoulement

- Pt,v = Pt + P2

- Raccordement sur un conduit après un diffuseur  FTFZ

Pt,v = Pt + P3

Les diagrammes présentent des courbes Débit / Pression avec différents calages des pales ( calage allant de 0 à 9 ) : ces courbes sont limitées vers le haut par la limite de «décrochement» au dessus de laquelle le ventilateur ne travaille pas de manière stable (phénomène de pompage)

Ventilateurs  centrifuges

Les diagrammes sont établis pour un ventilateur raccordé à l’aspiration et au refoulement : trois échelles additionnelles ont été rajoutées sur les diagrammes :

- P1 : Ventilateur Simple Ouïe	 Perte de charge d’une aspiration munie d’un grillage

Ventilateur Double Ouïes	 Perte de charge des grillages et du carter de protection des ouïes d’aspiration

- P2 : Perte de charge due à la non-répartition uniforme de la vitesse dans l’ouïe de refoulement

- Pd :	  Pression dynamique dans l’ouïe de refoulement

Suivant le type de raccordement du ventilateur, il existe des pertes de connexion  Pi  qu’il faut rajouter à la perte de charge Pt de l’installation pour déterminer la charge du ventilateur  Ptv.

On retient plusieurs cas courants :

- Aspiration et Refoulement raccordés (Ventilateur Simple Ouïe)

Ptv = Pt

- Aspiration libre - Refoulement raccordé

- Ptv = Pt + P1

Relation vraie également pour les ventilateurs Double Ouïe

- Aspiration raccordée -Refoulement libre

Ptv = Pt + Pd +P2

- Aspiration libre - Refoulement libre

- Ptv = Pt + Pd + P1 + P2

Relation vraie également pour les ventilateurs Double Ouïe

La perte de charge du grillage de protection placé au refoulement est égale à  0,3 x Pd

Les lignes AB et A’B’ apparaissant sur les diagrammes montrent comment varie le point de fonctionnement d’un ventilateur lorsque l’on change sa vitesse de rotation

Fonctionnement  en  Série

Deux ventilateurs ou plus peuvent être montés en série si l’on désire des pressions plus élevées : le débit d’air reste alors constant et l’augmentation de pression totale est égale à la somme de l’augmentation de pression de chaque ventilateur diminuée des pertes de connexion entre les différents ventilateurs (si les ventilateurs sont identiques et les connexions munies de redresseurs, ces pertes sont négligeables)

Fonctionnement  en  Parallèle

Deux ventilateurs ou plus peuvent être montés en parallèle si l’on désire des débits plus élevés (il faut, dans un premier temps que chaque ventilateur présente la même augmentation de pression) : l’augmentation de pression reste alors constante et le débit d’air total est égal à la somme des débits d’air de chaque ventilateur

Utilisation des abaques Constructeurs – Ventilateurs hélicoïdes

Utilisation des abaques Constructeurs – Ventilateurs centrifuges

Exemple  de  dimensionnement  n° 1

- Débit d’air 	: Q   = 14400 [m3/h]

- Perte de charge Installation :	Pt   = 105 [Pa]

- Température de l’air véhiculé :    = 50 [°C]

- Ventilateur hélicoïde : FTFA - 6 - 071 - 3 - 2 - 980 tr/mn

- Raccordement Aspiration -Refoulement en conduit de même diamètre que celui du ventilateur

Caractéristiques et désignation du ventilateur répondant au problème posé

Raccordement Aspiration -Refoulement en conduit de même diamètre que celui du ventilateur

( lecture )

Q = 14400 [m3/h] = 4 [m3/s]		P2 = 4 [Pa]

Pression nécessaire	Ptv = Pt + P2	avec Pt  = 105 [Pa]

( pour de l’air à 50 [°C] )

Nécessité de corriger  Pt   car le diagramme est établi pour de l’air à 20 [°C]

20 = 1,293 x [ 273 / ( 273 + 20 )] = 1,205 [kg/m3]

50 = 1,293 x [ 273 / ( 273 + 50 )] = 1,093 [kg/m3]

Pt 20°C = Pt 50 °C  x ( 20  / 50 ) = 105  x ( 1,205 / 1,093 ) = 116 [Pa]

	Ptv	   = 116 + 4 = 120 [Pa]

Caractéristiques du ventilateur : 		Q 	=   4   [m3/s]  -  Ptv  = 120 [Pa]

- calage des pales	 	:	f	= 4

- débit				 :	Q 	=   4   [m3/s]

- charge				 :	Ptv	= 120 [Pa]

- rendement aéraulique	 :		=  65  [%]

- pression dynamique	 :	Pd	= 110 [Pa]

- niveau de puissance	 :	Lw	  87  [dB]

- puissance absorbée	 :	P	= 0,8  [kW]

- nombre de pales		 :	nP	= 6

Désignation  du  ventilateur

Ventilateur FTFA - 6 - 071 - 3 - 2 - 3 - 4

Exemple  de  dimensionnement  n° 2

- Débit d’air 	:	Q 	= 14400 [m3/h]

- Perte de charge Installation :	Pt	= 135 [Pa]

- Température de l’air véhiculé :		= 20 [°C]

- Ventilateur hélicoïde : FTFA - 6 - 071 - 3 - 2 - 980 tr/mn avec redresseurs

- Aspiration libre avec cône d’entrée

- Refoulement sur conduit avec insonorisateur et diffuseur

Caractéristiques et désignation du ventilateur répondant au problème posé

Aspiration libre avec cône d’entrée

Refoulement sur conduit avec insonorisateur et diffuseur

( lecture )

Q = 14400 [m3/h] = 4 [m3/s]			PDV = 110 [Pa]

PD2 =   60 [Pa]

P3 =   10 [Pa]

Pression nécessaire	Ptv = Pt + Pcone + Pinson. + Pconnexion

Pt 		= 135 [Pa]

Pcone 		= 0,15 x PD2	 = 0,15 x 60	=    9 [Pa]		Ptv = 169 [Pa]

Pinson 	= 0,14 x PDV 	 = 0,14 x 110	 = 15 [Pa]

Pconnexion  	= 	P3 	 = 10 [Pa]

Caractéristiques du ventilateur	 	Q 	= 4 [m3/s]	-	Ptv	= 169 [Pa]

- calage des pales	 :	f	= 5

- débit			 : 	Q 	= 4,2 [m3/s] = 15120 [m3/h]

- charge			 : 	Ptv	= 169 [Pa]

- rendement aéraulique	 :		= 80 [%]

- pression dynamique	 :	Pd	= 120 [Pa]

- niveau de puissance	 :	Lw	= 86 [dB]

- puissance absorbée	 :	P	= 0,90 [kW]

- nombre de pales	 :	np	= 6

Il faudra vérifier que ce dépassement de débit de 820  [m3/h] ne nuit pas à l’installation : dans le cas contraire , il faudra installer :

- soit un registre d’équilibrage permettant d’introduire une perte de charge de 20 [Pa] afin d’amener la pression totale à 190 [Pa]

- soit un bipasse en dérivation du ventilateur pour évacuer ce sur-débit

Désignation  des  différents  éléments  du  ventilateur

Ventilateur 		FTFA - 6 - 071 - 3 - 2 - 3 - 4

Redresseur		FTFZ - 21 - 071 - 3

Diffuseur		FTFZ - 23 - 071 - 3

Insonorisateur		FTFZ - 24 - 071 - 3

Cône d’entrée		FTFZ - 31 - 071 - 3

Exemple  de  dimensionnement  n° 3

- Débit d’air :		Q 	= 2160 [m3/h]

- Perte de charge totale :	Pk	= 723 [Pa]

- Perte de charge résiduelle	:  Pc	= 150 [Pa]	( système à débit variable )

- Température de l’air véhiculé :	  = 20 [°C]

- Ventilateur centrifuge 	: GFAB - 3 - 031

- Aspiration libre - Refoulement raccordée à un conduit

- Courbe caractéristique de l’installation

- Caractéristiques du ventilateur

- Puissance absorbée pour un débit égal à 65 % du débit maximal

Courbe  caractéristique  de  l’installation	( Détermination à partir du débit maximal )

( lecture )

Q = 2160 [m3/h] = 0,6 [m3/s]		 P1  = 42 [Pa] – Type de connexion

Pg  = 85 [Pa] - Inclineurs

Pression nécessaire	Ptv = Pt + P1 + Pg  = 723 + 42 + 85 = 850 [Pa]

L’équation de la courbe caractéristique de l’installation est : Ptv = Pc + Z x Q²  avec Pc = 150 [Pa]  d’où

Z =  ( Ptv - Pc ) / Q² = ( 850 - 150 ) / 0,6² = 1944,4  	Ptv = 150 + 1944,4 x Q²

| Q [m3/s] | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptv [Pa] | 150 | 228 | 461 | 850 | 1394 | 2094 |

Caractéristiques  du  ventilateur : 	Q 	= 0,6 [m3/s]	-	Ptv 	= 850 [Pa]

- vitesse de rotation			 :	N   = 3100 [tr/mn]

- rendement aéraulique		 :	   =   77   [%]

- pression dynamique			 :	Pd =   56   [Pa]

- niveau de puissance			 :	Lw =   87   [dB]

- puissance absorbée			 :	P   = 0,.65 [kW]

- nombre d’aubes			 :	np  = 13

- diamètre de la roue			 :	D  =  280   [mm]

- couple de manœuvre des inclineurs	 :	M =  2,91  [Nm]        déterminé échelle  [ 13 ]

### Puissance  absorbée  à  Débit  réduit

L’échelle  [ 14 ] donne la puissance à la roue avec inclineurs 	soit	Pg = 60 %

soit  P = 0,65 x 0.6 = 0.39 [kW]

d’où une économie substantielle obtenue grâce à la régulation par inclineurs