Le diagramme psychrométrique

Ce diagramme met en relation toutes les caractéristiques d’un air et permet de calculer les quantités de chaleur échangées au cours d’une transformations de cet air (chauffage, refroidissement, humidification…). Il est établit à la pression atmosphérique (altitude = 0 m).

Il permet, lors du passage d’un air dans un appareil (évaporateur par exemple), de :

- suivre l’évolution des caractéristiques de cet air

- calculer la puissance calorifique reçue ou cédée par cet air

Il est l’outil principal du technicien énergétique pour l’étude de l’air.

- Caractéristiques d’un air :

Les principales caractéristiques d’un air rencontrées dans le diagramme psychrométrique sont :

- La température sèche (en °C) : C’est la température lue sur un thermomètre ordinaire.

- La température humide (en °C) : C’est la température lue sur un thermomètre sur lequel on a rajouté une gaze humide exposée à un courant d’air (vitesse maximale de 2 m/s).

- L’humidité absolue ou teneur en eau « r » ou « x » ou »w » (en kg d’eau / kg d’air) : C’est la masse de vapeur d’eau continue dans1 kg d’air.

- L’humidité relative ou degré hygrométrique « HR » ou « j » (en %) :Elle est définie par le rapport :

Masse de vapeur d’eau contenue dans l’air

HR = j =  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾    x 100

Masse MAXIMALE de vapeur d’eau que pourrait contenir ce même air (à la même t°)

- L’enthalpie massique (en J / kg d’air) : C’est l’énergie (calorifique) contenue dans 1 kg d’air.

- Le volume spécifique « vs » (en m3 d’air / kg d’air) : C’est le volume qu’occupe 1 kg d’air. C’est aussi l’inverse de la masse volumique de l’air.

- Présentation du diagramme :

Le diagramme est constitué :

- d’une échelle des températures (axe des abscisses)

- d’une échelle de teneur en eau (axe des ordonnées)

- d’une échelle des enthalpies massiques

- d’une courbe de saturation qui découpe le diagramme en deux zones : la zone utile où l’eau dans l’air est à l’état de vapeur (HR < 100%) et la zone de brouillard où l’eau est à l’état liquide (HR ≥ 100%).

- Les caractéristiques d’un air sur le diagramme :

A partir de 2 caractéristiques d’un air, on peut déterminer simplement les autres caractéristiques en utilisant les courbes ou droites suivantes :

- Diagramme psycrométrique :

Exemple de détermination de caractéristiques pour différents airs :

|  | Température sèche (°C) | Température humide (°C) | Humidité relative (%) | Teneur en eau (g eau/kg air) | Enthalpie (kJ/kg as) | Volume spécifique (m3/kg air) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air 1 | 25 | 16 | 40 | 8 | 46 | 0,86 |
| Air 2 | 40 | 25 | 30 | 14 | 76 | 0,908 |
| Air 3 | 15 | 15 | 100 | 10,6 | 42 | 0,83 |