puissance calorifique fournie à l’eau

- Puissance calorifique fournie à l’eau :

Pour calculer la puissance calorifique qu’échange de l’eau en mouvement dans un échangeur de chaleur (réchauffage ou refroidissement), on doit appliquer la formule suivante :

P = Qm . Ceau . ΔӨ

avec		P = puissance calorifique échangée par l’eau en W

Qm = débit massique de l’eau en kg/s

Ceau = capacité calorifique massique de l’eau = 4185 J/(kg.°C) = constante caractérisant la capacité du corps à stocker la chaleur

ΔӨ = écart de température en °C lors de l’échange calorifique (positif lors d’un réchauffement ou négatif lors d’un  refroidissement de l’eau)

Remarque : relation entre le débit massique Qm et le débit volumique Qv :	Qm = ρ . Qv

avec		Qm = débit massique de l’eau en kg/s

ρ = masse volumique en kg/m3 (1000 kg/m3 ou 1kg/l pour l’eau, variation négligeable en fonction de la température)

Qv = débit volumique de l’eau en m3/s

- Exemple de calcul de puissance calorifique :

Reprenons notre exemple d’une pompe à chaleur air/eau basse température alimentant un plancher chauffant en maison individuelle, l’eau du plancher chauffant est réchauffée au contact du condenseur de la PAC dans le module hydraulique.

En fonction des valeurs caractéristiques du schéma et si le débit d’eau imposé par le circulateur (débit constant en principe) est, par exemple, de 750 litres/heure, calculons la puissance calorifique reçue par l’eau.

Débit massique : Qm = ρ . Qv = 1000 x [750 / (1000 x 3600)] = 0,208 kg/s

Puissance calorifique : P = Qm . Ceau . ΔӨ = 0,208 x 4185 x (33 – 26) = 6093 W = 6,1 kW