EE : Enérgie et environnement

EE4.3 – Pompe à chaleur – Calcul du COP

Concepteurs: Académie Toulouse

- Olivier Fouché

- Olivier Plouviez

- Fernand Rodrigues-Dos-Reis

Etude du cycle frigorifique de la PAC :

On souhaite étudier le fonctionnement de la PAC air/eau dedietrich alezio AWHP8 déjà sélectionnée au cours de l’étude de cas précédente.

A la température extérieure de -7°C, les données du constructeur sont :

- puissance calorifique = 7 kW

- puissance électrique absorbée = 2,8 kW

Les principaux paramètres représentatifs sont indiqués dans le schéma suivant :

On souhaite :

- Tracer le cycle frigorifique théorique du fluide frigorigène R410A sur son diagramme enthalpique

- Calculer à partir des données et du tracé les grandeurs suivantes :

  - la puissance calorifique fournie à l'eau

  - Au condenseur:

  - la quantité de chaleur perdue par le fluide frigorigène

  - le débit massique du fluide frigorigène (rendement condenseur = 100%)

- Au compresseur:

- le travail reçu par le fluide frigorigène

- la puissance mécanique reçue par le fluide frigorigène

- A l'évaporateur:

  - la quantité de chaleur reçue par le fluide frigorigène

  - la puissance calorifique reçue par le fluide frigorigène

- le COP théorique et le COP réel

- : Tracé du cycle frigorifique de la PAC

- : Tracé du cycle frigorifique de la PAC

- Calculs :

puissance calorifique fournie à l'eau :    Peau	= qmeau.Ceau.∆eau

= (750/3600).4,185.(35-27)

= 7 kW

Au condenseur (réchauffage de l’eau) :

quantité de chaleur fournie = ∆Hcondenseur = 440 – 270 = 170 kJ/kg de R410A

débit massique de R410A (condenseur = 100%)	= Peau / ∆Hcondenseur

= 7 / 170

= 0,041 kg de R410A /s

= 148 kg de R410A /h

Au compresseur:

travail reçu par le R410A = W= ∆Hcompresseur = 480 – 420 = 60 kJ/kg de R410A

puissance mécanique reçue par le R410A = Pméca	= qmR410A . W

= 0,041 . 60 = 2,46 kW

A l'évaporateur (récupération de la chaleur de l’air extérieur) :

quantité de chaleur reçue par le R410A= ∆Hévaporateur = 415 – 260 = 155 kJ/kg de R410A

puissance calorifique reçue par le R410A =   Pévaporateur	= qmR410A . ∆Hévaporateur

= 0,041 . 155

= 6,36 kW

Les COPs :

COP théorique = Peau / Pméca = 7 / 2,46 = 2,84

COP réel = Peau / Pélect = 7 / 2,8 = 2,5

Le COP réel calculé est majoré car il ne prend pas en compte la puissance électrique du circulateur (faible cependant) et les cycles de dégivrage de la PAC (fonction de l’humidité de l’air extérieur).