Le diagramme enthalpique

- Définition de l’enthalpie :

D’après le premier principe de la thermodynamique, il y a équivalence de la chaleur et du travail.

L’enthalpie H est une fonction thermodynamique complexe. On peut la définir simplement comme la somme de l’énergie interne et de l’énergie dite « élastique » (produit de la pression P avec le volume V) :

H = U (énergie interne) + PV (énergie « élastique »)

Ainsi, la différence d’enthalpie est la somme de l’énergie, qu’elle soit sous forme thermique ou mécanique, gagnée ou perdue par un corps.

Le travail des thermiciens ou frigoristes est facilité par les diagrammes enthalpiques qui indiquent non seulement l’enthalpie massique pour une unité de masse du fluide frigorigéne étudié mais aussi ses autres grandeurs essentielles : pression, volume….

En toute rigueur, l’enthalpie est nulle au zéro absolu (-273°Celcius ou 0 Kelvin). Par commodité, les tables et diagrammes ont souvent leur zéro à une autre valeur, au zéro Célcius. Cela n’a pas d’influence sur les calculs car c’est la différence d’enthalpie qui est utilisée.

Sans rentrer dans les détails des calculs, il faut retenir que, dans une pompe à chaleur, la variation d’enthalpie permet de calculer facilement:

- les quantités de chaleur échangées lors du passage du fluide frigorigène dans les échangeurs en contact avec la source froide (évaporateur) et la source chaude (condensateur) :

∆Hévap =  Qf              en J

∆Hcond =  Qc             en J

- le travail reçu lors du passage du fluide frigorigène dans le compresseur:

∆Hcomp =  W             en J

- Présentation du diagramme :

Ce diagramme permet de représenter et de relier graphiquement les paramètres essentiels d’un fluide :

- son état (liquide ou vapeur uniquement)

- sa pression

- sa température

- son enthalpie massique

Chaque fluide frigorigène a son diagramme qui permet de suivre l’évolution de ce fluide dans son circuit au cours de son cycle. Il est l’outil indispensable du technicien en énergétique.

Le diagramme est constitué :

- d’une échelle d’enthalpie massique (axe des abscisses)

- d’une échelle de pression absolue (axe des ordonnées)

- d’une courbe en « cloche » dite courbe de saturation qui découpe le diagramme en trois zones : liquide, liquide-vapeur et vapeur.

- Les principales familles de courbe du diagramme :

Le diagramme est constitué de différentes familles de courbe représentant les grandeurs physiques du fluide.

Les principales sont :

- les isenthalpes : ce sont les droites d’enthalpie massique constante, elles sont verticales.

- les isobares : ce sont les droites de pression constante, elles sont horizontales

- les isothermes : ce sont les courbes de température constante.

- les isentropes : ce sont les courbes où la transformation du fluide frigorigène s’effectue de façon réversible et sans échange de chaleur (avec l’extérieur)

- les isotitres : ce sont les courbes de pourcentage de vapeur constant dans la zone liquide-vapeur

titre en vapeur = 100 x [ masse de vapeur / (masse de vapeur + masse de liquide)]

- Diagramme enthalpique du fluide frigorigène R410A :

Exemples :

|  | état du fluide | température (en °C) | pression absolue (en bars) | enthalpie (en kJ/kg) | titre en vapeur (en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point 1 | liquide | 0 | 20 | 200 | 0 |
| Point 2 | liquide-vapeur | - 30 | 2,8 | 260 | 40 |
| Point 3 | vapeur | 82 | 10 | 500 | 100 |
| Point 4 | liquide-vapeur | - 20 | 4 |  |  |

- Cycle frigorifique représentatif d’une PAC air/eau :

Reprenons notre exemple d’une pompe à chaleur air/eau basse température alimentant un plancher chauffant en maison individuelle. Le schéma ci-dessous présente des valeurs courantes de ce système pour une température d’air extérieur de -3°C.

Les données caractéristiques du fluide frigorigène  R410A sont :	BP = 4,2 bars (effectifs)

HP = 22 bars (effectifs)

- Cycle élémentaire et vocabulaire :

Le diagramme enthalpique permet de tracer le cycle du fluide frigorigène R410A dans la pompe à chaleur.

Les évolutions élémentaires du fluide frigorigène au cours de son cycle sont :

- 1 à 2 :	compression (dans le compresseur)

- 2 à 3 :	désurchauffe (diminution de la température dans le tuyau entre le compresseur et le condenseur et à l’entrée du condenseur)

- 3 à 4 :	condensation (dans le condenseur)

- 4 à 5 :	sous-refroidissement (diminution de la température du liquide en sortie du condenseur) = 5 à 8°C (valeur courante sur ce type de PAC)

- 5 à 6 :	détente isenthalpique (dans le détendeur capillaire)

- 6 à 7 :	vaporisation (dans l’évaporateur)

- 7 à 1 :	surchauffe (augmentation de la température en sortie de l’évaporateur et dans le tuyau entre l’évaporateur et le compresseur) = 3 à 5°C (valeur courante sur ce type de PAC)

- Calculs des échanges énergétiques:

Dans l’évaporateur :

quantité de chaleur :  Qévap (en kJ/kg de R410A) = enthalpie du point 7  -  enthalpie du point 6

puissance frigorifique :  Pévap (en kW) = débit R410A (en kg/s) * Qévap (en kJ/kg de R410A)

En considérant que l’évaporateur a un rendement de 100%, cette puissance frigorifique correspond donc également à la puissance calorifique prélevé à l’air extérieur.

Dans le condenseur :

quantité de chaleur :  Qcond (en kJ/kg de R410A) = enthalpie du point 3  - enthalpie du point 4

puissance calorifique :  Pcond (en kW)	= débit R410A (en kg/s) * Qcond (en kJ/kg de R410A)

En considérant que le condenseur a un rendement de 100%, cette puissance calorifique correspond donc également à la puissance calorifique fournie à l’eau du plancher chauffant.

Dans le compresseur:

travail :  W (en kJ/kg de R410A) = enthalpie du point 2  - enthalpie du point 1

puissance mécanique :  Pméca (en kW) = débit R410A (en kg/s) * W (en kJ/kg de R410A)