EE : Enérgie et environnement

EE4.3 – Pompe à chaleur – Calcul du COP

Concepteurs: Académie Toulouse

- Olivier Fouché

- Olivier Plouviez

- Fernand Rodrigues-Dos-Reis

Activités sur maquette :

Les activités consistent à mesurer à tous les niveaux les échanges d’énergie, à tracer les cycles associés et à en déduire les différents rendements.

Nous proposons de faire ses activités sur trois systèmes différents

- Système PAC de chez SPEN

Les mesures nécessaires sont :

  - Les températures de l’air à l’entrée et en sortie de l’évaporateur

  - L’hygrométrie de l’air en entrée et en sortie de l’évaporateur

  - Le débit de l’air dans l’évaporateur

  - Les températures du fluide caloriporteur en entrée et sortie du compresseur et du détendeur.

  - Les pressions du fluide

Les températures de l’eau en entrée et sortie du condenseur

Photo SPEN

  - Le débit de l’eau

  - Consommation électrique

Mesure des températures :

La maquette SPEN est équipée de sondes de température. Leurs valeurs sont accessibles via l’afficheur

Choisir F1

Choisir les températures à visualiser

Exemple des températures de l’air

Les débits sont donnés dans les documentations

L’hygrométrie est mesurée sur la maquette

Appareil de mesure

Mesure à l’entrée de l’évaporateur

Mesure en sortie de l’évaporateur

Récapitulatifs des mesures à un point de fonctionnement :

Remarque : lorsque l’eau monte en température, les pressions du fluide caloriporteur varient pour s’équilibrer thermiquement (donc les mesures doivent être faites en même temps)

| Mesures |  | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| Basse Pression |  | 2,6 bars |
| Haute Pression |  | 7,5 bars |
| Ventilateur 280m3/h | Entrée | 18°C, 59,1% Hr |
|  | Sortie | 15°C, 68,2% Hr |
| Eau 41 l/h | Entrée | 27,8°C |
|  | Sortie | 30,3°C |
| Compresseur Puissance 102BTU/h | Entrée | 9,5°C |
|  | Sortie | 33°C |
| Détendeur | Entrée | 24,5°C |
|  | Sortie | 8,8°C |
| Consommation électrique |  | Electronique 21VA Total 181VA |

1ère étape : Tracé du diagramme enthalpique (Diagramme vierge)

D’après ce diagramme :

Chaleur donnée dans le condenseur : Qcond= 417-239=178 kJ/kg

Chaleur absorbé dans l’évaporateur : Qevap= 399-239=160 kJ/kg

Travail du compresseur : Wcomp=417-403=14 kJ/kg

Les caractéristiques  du compresseur est 102 BTU/h.

Un BTU correspond à 0,293Wh donc 102BTU/h=29,8W

Or la puissance du compresseur est Pcomp= Débitfluide *Wcomp

Donc Débitfluide=29,8/14000=0,00213 kg/s soit 7,68kg/h

24,5°C

Tracé Réel

2ème étape : Tracé du diagramme psychrométrique (diagramme vierge)

D’après ce diagramme :

E

S

D’après ce diagramme :

Chaleur cédée par l’air : Qair=38-33=5 kJ/kgair

Puissance cédée par l’air : Pair =Qv*Qair/vs

Qv=280m3/h=77,710-3m3/s

Vs=0,825m3/kgair

Donc Pair=466W

3ème étape : Puissance reçue par l’eau

Peau=QcmΔT avec Qcm=debit . Chaleur massique de l’eau (4185 J/kg/°C)

Remarque : 1l d’eau = 1kg d’eau

Peau= 41/3600 * 4185 * (30,3-27,8)

Peau=119W

4ème étape : Calcul des rendements

Rendement de l’évaporateur :

Pevap= Débitfluide *Qevap= 341W

ηevap=Pevap/Pair=73,1%

Rendement du condenseur :

Pcond= Débitfluide *Qcond=379W

ηcond=Peau/Pcond=31,4%

COP de la PAC au point de mesure : P=Peau/Pélec=119/160=0.74

Autre méthode possible en utilisant la puissance.

Il suffit de laisser tourner la PAC en notant la température de départ de l’eau. A la fin de la mesure, on relève la température finale et l’énergie absorbée au niveau du compteur.

Exemple de relevé :

Volume d’eau : 15,2l

Températures de départ et finale : 22,8°C/40,8°C

Energie consommée : 0,4 kWh

Énergie reçue par l’eau : V(en kg)*Cmassique-eau*ΔT=15,2 * 4185 *18 = 1143509J=0.371 kWh

Cop= 0.371/0.4=0.92

Remarque : La documentation annonce un COP de 1,9 avec une différence de température de 6°C dans l’échangeur à plaques pour l’eau.

Système PAC de chez Didatec STE100

Photo Didatec

Les essais sont identiques à la maquette SPEN.

Sur ce système, les mesures peuvent êtres récupérées par des sorties analogiques et traitées avec LabView par exemple.

Le bac peut être refroidi en eau perdue ou bien par un système aérothermique.

- Système Climatisation de chez Didatec

C’est un système de climatisation que nous utilisions avec nos élèves de secondes en ISP.

C’est une climatisation air/air par split.

En réalisant les mêmes mesures que pour l’activité SPEN, on en déduisait l’efficacité énergétique.

Photo Didatec